## Komm. ref.
channel_id | Type | Address | Bit | Scale | Dimension | Description
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.ups_ac_fail | BOOL | 0 | 0 |  |  | UPS betáplálás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.ups_dc_fail | BOOL | 0 | 1 |  |  | UPS kimenet hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.ups_batt_low | BOOL | 0 | 2 |  |  | UPS akku fesz. alacsony
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.ups_chrg_fail | BOOL | 0 | 3 |  |  | UPS töltés hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.ua_fault | BOOL | 0 | 4 |  |  | Betáplálás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.cv230AC_fault | BOOL | 0 | 5 |  |  | 230VAC vezérlőfeszültség hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.cv24DC_fault | BOOL | 0 | 6 |  |  | 24VDC vezérlőfeszültség hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.ovp_fault | BOOL | 0 | 7 |  |  | Túlfeszültségvédelem hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.walchem_cf | BOOL | 0 | 8 |  |  | Walchem feldolgozó adatátvitel hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.ph60_mf | BOOL | 0 | 9 |  |  | PH60 nyers víz pH mérés hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.ph60_calReq | BOOL | 0 | 10 |  |  | PH60 nyers víz pH szonda kalibrálás szükséges
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.z50_mf | BOOL | 0 | 11 |  |  | Z50 nyers víz zavarosság mérés hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.ph61_mf | BOOL | 0 | 12 |  |  | PH61 tisztított víz pH mérés hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.ph61_calReq | BOOL | 0 | 13 |  |  | PH61 tisztított víz pH szonda kalibrálás szükséges
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.z51_mf | BOOL | 0 | 14 |  |  | Z51 tisztított víz zavarosság mérés hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.A71_pulsef | BOOL | 0 | 15 |  |  | A71 tisztított víz vízóra impulzus hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.A71_mf | BOOL | 1 | 0 |  |  | A71 tisztított víz vízóra analóg kimenet hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.J22_40L1 | BOOL | 1 | 1 |  |  | A tartály minimum szintkapcsoló
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.J21_40L2 | BOOL | 1 | 2 |  |  | A tartály vezérlő szint szintkapcsoló
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.J20_40L3 | BOOL | 1 | 3 |  |  | A tartály maximum szintkapcsoló
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.A_LSF | BOOL | 1 | 4 |  |  | A tartály szintkapcsoló hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.J25_41L1 | BOOL | 1 | 5 |  |  | B tartály minimum szintkapcsoló
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.J24_41L2 | BOOL | 1 | 6 |  |  | B tartály vezérlő szint szintkapcsoló
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.J23_41L3 | BOOL | 1 | 7 |  |  | B tartály maximum szintkapcsoló
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.B_LSF | BOOL | 1 | 8 |  |  | B tartály szintkapcsoló hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.J28_42L1 | BOOL | 1 | 9 |  |  | C tartály minimum szintkapcsoló
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.J27_42L2 | BOOL | 1 | 10 |  |  | C tartály vezérlő szint szintkapcsoló
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.J26_42L3 | BOOL | 1 | 11 |  |  | C tartály maximum szintkapcsoló
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.C_LSF | BOOL | 1 | 12 |  |  | C tartály szintkapcsoló hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.J30_43L1 | BOOL | 1 | 13 |  |  | D tartály minimum szintkapcsoló
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.J29_43L2 | BOOL | 1 | 14 |  |  | D tartály vezérlő szint szintkapcsoló
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.D_LSF | BOOL | 1 | 15 |  |  | D tartály maximum szintkapcsoló
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.J33_44L1 | BOOL | 2 | 0 |  |  | E tartály minimum szintkapcsoló
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.J32_44L2 | BOOL | 2 | 1 |  |  | E tartály vezérlő szint szintkapcsoló
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.J31_44L3 | BOOL | 2 | 2 |  |  | E tartály maximum szintkapcsoló
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.E_LSF | BOOL | 2 | 3 |  |  | E tartály szintkapcsoló hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.SZ42_10M_MODE | INT | 3 |  | 0 - kézi, 1 - automata, 2 - táv |  | SZ42 szivattyú üzemmód
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.SZ42_10M_RUN | BOOL | 4 | 0 |  |  | SZ42 szivattyú üzemel
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.SZ42_10M_SFAULT | BOOL | 4 | 1 |  |  | SZ42 szivattyú összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.SZ42_10M_CTRLF | BOOL | 4 | 2 |  |  | SZ42 szivattyú vezérlés hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.SZ42_10M_FF | BOOL | 4 | 3 |  |  | SZ42 szivattyú szállítás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.SZ43_11M_MODE | INT | 5 |  | 0 - kézi, 1 - automata, 2 - táv |  | SZ43 szivattyú üzemmód
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.SZ43_11M_RUN | BOOL | 6 | 0 |  |  | SZ43 szivattyú üzemel
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.SZ43_11M_SFAULT | BOOL | 6 | 1 |  |  | SZ43 szivattyú összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.SZ43_11M_CTRLF | BOOL | 6 | 2 |  |  | SZ43 szivattyú vezérlés hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.SZ43_11M_FF | BOOL | 6 | 3 |  |  | SZ43 szivattyú szállítás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.SZ44_12M_MODE | INT | 7 |  | 0 - kézi, 1 - automata, 2 - táv |  | SZ44 szivattyú üzemmód
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.SZ44_12M_RUN | BOOL | 8 | 0 |  |  | SZ44 szivattyú üzemel
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.SZ44_12M_SFAULT | BOOL | 8 | 1 |  |  | SZ44 szivattyú összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.SZ44_12M_CTRLF | BOOL | 8 | 2 |  |  | SZ44 szivattyú vezérlés hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.SZ44_12M_FF | BOOL | 8 | 3 |  |  | SZ44 szivattyú szállítás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.H_13M_MODE | INT | 9 |  | 0 - kézi, 1 - automata, 2 - táv |  | H hidrofor üzemmód
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.H_13M_RUN | BOOL | 10 | 0 |  |  | H hidrofor üzemel
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.H_13M_SFAULT | BOOL | 10 | 1 |  |  | H hidrofor összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.H_13M_CTRLF | BOOL | 10 | 2 |  |  | H hidrofor vezérlés hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.M80_20M_MODE | INT | 11 |  | 0 - kézi, 1 - automata, 2 - táv |  | M80 lefölöző hajtás üzemmód
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.M80_20M_RUN | BOOL | 12 | 0 |  |  | M80 lefölöző hajtás üzemel
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.M80_20M_SFAULT | BOOL | 12 | 1 |  |  | M80 lefölöző hajtás összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.M80_20M_CTRLF | BOOL | 12 | 2 |  |  | M80 lefölöző hajtás vezérlés hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.D23_21M_MODE | INT | 13 |  | 0 - kézi, 1 - automata, 2 - táv |  | D23 poradagoló üzemmód
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.D23_21M_RUN | BOOL | 14 | 0 |  |  | D23 poradagoló üzemel
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.D23_21M_SFAULT | BOOL | 14 | 1 |  |  | D23 poradagoló összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.D23_21M_CTRLF | BOOL | 14 | 2 |  |  | D23 poradagoló vezérlés hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p1_30m1_rem | BOOL | 14 | 3 |  |  | P1 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p1_30m1_state | INT | 15 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P1 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p1_30m1_sfault | BOOL | 16 | 0 |  |  | P1 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p1_30m1_opf | BOOL | 16 | 1 |  |  | P1 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p1_30m1_clf | BOOL | 16 | 2 |  |  | P1 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p1_30m1_oepf | BOOL | 16 | 3 |  |  | P1 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p1_30m1_cepf | BOOL | 16 | 4 |  |  | P1 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p2_30m2_rem | BOOL | 16 | 5 |  |  | P2 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p2_30m2_state | INT | 17 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P2 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p2_30m2_sfault | BOOL | 18 | 0 |  |  | P2 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p2_30m2_opf | BOOL | 18 | 1 |  |  | P2 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p2_30m2_clf | BOOL | 18 | 2 |  |  | P2 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p2_30m2_oepf | BOOL | 18 | 3 |  |  | P2 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p2_30m2_cepf | BOOL | 18 | 4 |  |  | P2 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p3_30m3_rem | BOOL | 18 | 5 |  |  | P3 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p3_30m3_state | INT | 19 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P3 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p3_30m3_sfault | BOOL | 20 | 0 |  |  | P3 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p3_30m3_opf | BOOL | 20 | 1 |  |  | P3 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p3_30m3_clf | BOOL | 20 | 2 |  |  | P3 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p3_30m3_oepf | BOOL | 20 | 3 |  |  | P3 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p3_30m3_cepf | BOOL | 20 | 4 |  |  | P3 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p4_30m4_rem | BOOL | 20 | 5 |  |  | P4 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p4_30m4_state | INT | 21 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P4 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p4_30m4_sfault | BOOL | 22 | 0 |  |  | P4 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p4_30m4_opf | BOOL | 22 | 1 |  |  | P4 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p4_30m4_clf | BOOL | 22 | 2 |  |  | P4 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p4_30m4_oepf | BOOL | 22 | 3 |  |  | P4 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p4_30m4_cepf | BOOL | 22 | 4 |  |  | P4 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p5_31m1_rem | BOOL | 22 | 5 |  |  | P5 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p5_31m1_state | INT | 23 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P5 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p5_31m1_sfault | BOOL | 24 | 0 |  |  | P5 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p5_31m1_opf | BOOL | 24 | 1 |  |  | P5 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p5_31m1_clf | BOOL | 24 | 2 |  |  | P5 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p5_31m1_oepf | BOOL | 24 | 3 |  |  | P5 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p5_31m1_cepf | BOOL | 24 | 4 |  |  | P5 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p6_31m2_rem | BOOL | 24 | 5 |  |  | P6 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p6_31m2_state | INT | 25 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P6 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p6_31m2_sfault | BOOL | 26 | 0 |  |  | P6 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p6_31m2_opf | BOOL | 26 | 1 |  |  | P6 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p6_31m2_clf | BOOL | 26 | 2 |  |  | P6 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p6_31m2_oepf | BOOL | 26 | 3 |  |  | P6 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p6_31m2_cepf | BOOL | 26 | 4 |  |  | P6 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p7_31m3_rem | BOOL | 26 | 5 |  |  | P7 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p7_31m3_state | INT | 27 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P7 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p7_31m3_sfault | BOOL | 28 | 0 |  |  | P7 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p7_31m3_opf | BOOL | 28 | 1 |  |  | P7 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p7_31m3_clf | BOOL | 28 | 2 |  |  | P7 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p7_31m3_oepf | BOOL | 28 | 3 |  |  | P7 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p7_31m3_cepf | BOOL | 28 | 4 |  |  | P7 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p8_32m1_rem | BOOL | 28 | 5 |  |  | P8 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p8_32m1_state | INT | 29 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P8 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p8_32m1_sfault | BOOL | 30 | 0 |  |  | P8 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p8_32m1_opf | BOOL | 30 | 1 |  |  | P8 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p8_32m1_clf | BOOL | 30 | 2 |  |  | P8 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p8_32m1_oepf | BOOL | 30 | 3 |  |  | P8 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p8_32m1_cepf | BOOL | 30 | 4 |  |  | P8 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p9_32m2_rem | BOOL | 30 | 5 |  |  | P9 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p9_32m2_state | INT | 31 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P9 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p9_32m2_sfault | BOOL | 32 | 0 |  |  | P9 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p9_32m2_opf | BOOL | 32 | 1 |  |  | P9 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p9_32m2_clf | BOOL | 32 | 2 |  |  | P9 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p9_32m2_oepf | BOOL | 32 | 3 |  |  | P9 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p9_32m2_cepf | BOOL | 32 | 4 |  |  | P9 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p10_32m3_rem | BOOL | 32 | 5 |  |  | P10 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p10_32m3_state | INT | 33 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P10 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p10_32m3_sfault | BOOL | 34 | 0 |  |  | P10 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p10_32m3_opf | BOOL | 34 | 1 |  |  | P10 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p10_32m3_clf | BOOL | 34 | 2 |  |  | P10 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p10_32m3_oepf | BOOL | 34 | 3 |  |  | P10 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p10_32m3_cepf | BOOL | 34 | 4 |  |  | P10 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p11_32m4_rem | BOOL | 34 | 5 |  |  | P11 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p11_32m4_state | INT | 35 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P11 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p11_32m4_sfault | BOOL | 36 | 0 |  |  | P11 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p11_32m4_opf | BOOL | 36 | 1 |  |  | P11 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p11_32m4_clf | BOOL | 36 | 2 |  |  | P11 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p11_32m4_oepf | BOOL | 36 | 3 |  |  | P11 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p11_32m4_cepf | BOOL | 36 | 4 |  |  | P11 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p12_32m5_rem | BOOL | 36 | 5 |  |  | P12 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p12_32m5_state | INT | 37 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P12 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p12_32m5_sfault | BOOL | 38 | 0 |  |  | P12 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p12_32m5_opf | BOOL | 38 | 1 |  |  | P12 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p12_32m5_clf | BOOL | 38 | 2 |  |  | P12 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p12_32m5_oepf | BOOL | 38 | 3 |  |  | P12 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p12_32m5_cepf | BOOL | 38 | 4 |  |  | P12 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p13_32m6_rem | BOOL | 38 | 5 |  |  | P13 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p13_32m6_state | INT | 39 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P13 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p13_32m6_sfault | BOOL | 40 | 0 |  |  | P13 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p13_32m6_opf | BOOL | 40 | 1 |  |  | P13 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p13_32m6_clf | BOOL | 40 | 2 |  |  | P13 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p13_32m6_oepf | BOOL | 40 | 3 |  |  | P13 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p13_32m6_cepf | BOOL | 40 | 4 |  |  | P13 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p14_32m7_rem | BOOL | 40 | 5 |  |  | P14 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p14_32m7_state | INT | 41 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P14 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p14_32m7_sfault | BOOL | 42 | 0 |  |  | P14 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p14_32m7_opf | BOOL | 42 | 1 |  |  | P14 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p14_32m7_clf | BOOL | 42 | 2 |  |  | P14 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p14_32m7_oepf | BOOL | 42 | 3 |  |  | P14 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p14_32m7_cepf | BOOL | 42 | 4 |  |  | P14 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p15_33m1_rem | BOOL | 42 | 5 |  |  | P15 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p15_33m1_state | INT | 43 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P15 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p15_33m1_sfault | BOOL | 44 | 0 |  |  | P15 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p15_33m1_opf | BOOL | 44 | 1 |  |  | P15 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p15_33m1_clf | BOOL | 44 | 2 |  |  | P15 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p15_33m1_oepf | BOOL | 44 | 3 |  |  | P15 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p15_33m1_cepf | BOOL | 44 | 4 |  |  | P15 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p16_33m2_rem | BOOL | 44 | 5 |  |  | P16 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p16_33m2_state | INT | 45 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P16 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p16_33m2_sfault | BOOL | 46 | 0 |  |  | P16 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p16_33m2_opf | BOOL | 46 | 1 |  |  | P16 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p16_33m2_clf | BOOL | 46 | 2 |  |  | P16 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p16_33m2_oepf | BOOL | 46 | 3 |  |  | P16 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p16_33m2_cepf | BOOL | 46 | 4 |  |  | P16 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p17_33m3_rem | BOOL | 46 | 5 |  |  | P17 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p17_33m3_state | INT | 47 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P17 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p17_33m3_sfault | BOOL | 48 | 0 |  |  | P17 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p17_33m3_opf | BOOL | 48 | 1 |  |  | P17 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p17_33m3_clf | BOOL | 48 | 2 |  |  | P17 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p17_33m3_oepf | BOOL | 48 | 3 |  |  | P17 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p17_33m3_cepf | BOOL | 48 | 4 |  |  | P17 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p22_33m4_rem | BOOL | 48 | 5 |  |  | P22 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p22_33m4_state | INT | 49 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P22 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p22_33m4_sfault | BOOL | 50 | 0 |  |  | P22 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p22_33m4_opf | BOOL | 50 | 1 |  |  | P22 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p22_33m4_clf | BOOL | 50 | 2 |  |  | P22 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p22_33m4_oepf | BOOL | 50 | 3 |  |  | P22 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p22_33m4_cepf | BOOL | 50 | 4 |  |  | P22 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p18_34m1_rem | BOOL | 50 | 5 |  |  | P18 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p18_34m1_state | INT | 51 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P18 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p18_34m1_sfault | BOOL | 52 | 0 |  |  | P18 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p18_34m1_opf | BOOL | 52 | 1 |  |  | P18 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p18_34m1_clf | BOOL | 52 | 2 |  |  | P18 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p18_34m1_oepf | BOOL | 52 | 3 |  |  | P18 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p18_34m1_cepf | BOOL | 52 | 4 |  |  | P18 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p19_34m2_rem | BOOL | 52 | 5 |  |  | P19 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p19_34m2_state | INT | 53 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P19 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p19_34m2_sfault | BOOL | 54 | 0 |  |  | P19 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p19_34m2_opf | BOOL | 54 | 1 |  |  | P19 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p19_34m2_clf | BOOL | 54 | 2 |  |  | P19 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p19_34m2_oepf | BOOL | 54 | 3 |  |  | P19 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p19_34m2_cepf | BOOL | 54 | 4 |  |  | P19 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p20_34m3_rem | BOOL | 54 | 5 |  |  | P20 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p20_34m3_state | INT | 55 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P20 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p20_34m3_sfault | BOOL | 56 | 0 |  |  | P20 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p20_34m3_opf | BOOL | 56 | 1 |  |  | P20 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p20_34m3_clf | BOOL | 56 | 2 |  |  | P20 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p20_34m3_oepf | BOOL | 56 | 3 |  |  | P20 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p20_34m3_cepf | BOOL | 56 | 4 |  |  | P20 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p21_34m4_rem | BOOL | 56 | 5 |  |  | P21 szelep távvezérlés
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p21_34m4_state | INT | 57 |  | 0 - köztes, 1 - nyitva, 2 - zárva |  | P21 szelep állapot
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p21_34m4_sfault | BOOL | 58 | 0 |  |  | P21 szelep összegzett hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p21_34m4_opf | BOOL | 58 | 1 |  |  | P21 szelep nyitás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p21_34m4_clf | BOOL | 58 | 2 |  |  | P21 szelep zárás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p21_34m4_oepf | BOOL | 58 | 3 |  |  | P21 szelep nyitva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.p21_34m4_cepf | BOOL | 58 | 4 |  |  | P21 szelep zárva végállás hiba
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.ph60 | REAL | 60 |  | 0..14 |  | PH60 nyers víz pH
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.z50 | REAL | 62 |  | 0..? | NTU | Z50 nyers víz zavarosság
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.ph61 | REAL | 64 |  | 0.14 |  | PH61 tisztított víz pH
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.z51 | REAL | 66 |  | 0..? | NTU | Z51 tisztított víz zavarosság
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.A70_FLOWRATE | REAL | 68 |  | 0..20 | l/m | A70 nyers víz áramlás
PLC_VK.Application.GVL_HMI.data.A71_FLOWRATE | REAL | 70 |  | 0..20 | l/m | A71 tisztított víz áramlás
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq_raw.SZ42_10M_RUNT | UDINT | 1000 |  |  | sec | SZ42 szivattyú nyers üzemidő
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq_raw.SZ42_10M_SWC | UDINT | 1002 |  |  |  | SZ42 szivattyú nyers indításszám
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq_raw.SZ43_11M_RUNT | UDINT | 1004 |  |  | sec | SZ43 szivattyú nyers üzemidő
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq_raw.SZ43_11M_SWC | UDINT | 1006 |  |  |  | SZ43 szivattyú nyers indításszám
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq_raw.SZ44_12M_RUNT | UDINT | 1008 |  |  | sec | SZ44 szivattyú nyers üzemidő
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq_raw.SZ44_12M_SWC | UDINT | 1010 |  |  |  | SZ44 szivattyú nyers indításszám
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq_raw.H_13M_RUNT | UDINT | 1012 |  |  | sec | H hidrofor nyers üzemidő
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq_raw.H_13M_SWC | UDINT | 1014 |  |  |  | H hidrofor nyers indításszám
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq_raw.M80_20M_RUNT | UDINT | 1016 |  |  | sec | M80 lefölöző hajtás nyers üzemidő
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq_raw.M80_20M_SWC | UDINT | 1018 |  |  |  | M80 lefölöző hajtás nyers indításszám
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq_raw.D23_21M_RUNT | UDINT | 1020 |  |  | sec | D23 poradagoló nyers üzemidő
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq_raw.D23_21M_SWC | UDINT | 1022 |  |  |  | D23 poradagoló nyers indításszám
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq_raw.A71_90M1_VOL | UDINT | 1024 |  |  |  | A71 tisztított víz nyers mennyiség
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq_raw.A70_90M2_VOL | UDINT | 1026 |  |  |  | A70 nyers víz nyers mennyiség
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq.SZ42_10M_RUNT | LREAL | 1028 |  |  | h | SZ42 szivattyú skálázott üzemidő
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq.SZ42_10M_SWC | UDINT | 1032 |  |  |  | SZ42 szivattyú skálázott indításszám
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq.SZ43_11M_RUNT | LREAL | 1036 |  |  | h | SZ43 szivattyú skálázott üzemidő
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq.SZ43_11M_SWC | UDINT | 1040 |  |  |  | SZ43 szivattyú skálázott indításszám
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq.SZ44_12M_RUNT | LREAL | 1044 |  |  | h | SZ44 szivattyú skálázott üzemidő
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq.SZ44_12M_SWC | UDINT | 1048 |  |  |  | SZ44 szivattyú skálázott indításszám
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq.H_13M_RUNT | LREAL | 1052 |  |  | h | H hidrofor skálázott üzemidő
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq.H_13M_SWC | UDINT | 1056 |  |  |  | H hidrofor skálázott indításszám
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq.M80_20M_RUNT | LREAL | 1060 |  |  | h | M80 lefölöző hajtás skálázott üzemidő
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq.M80_20M_SWC | UDINT | 1064 |  |  |  | M80 lefölöző hajtás skálázott indításszám
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq.D23_21M_RUNT | LREAL | 1068 |  |  | h | D23 poradagoló skálázott üzemidő
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq.D23_21M_SWC | UDINT | 1072 |  |  |  | D23 poradagoló skálázott indításszám
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq.A71_90M1_VOL | LREAL | 1076 |  |  | l | A71 tisztított víz skálázott mennyiség
PLC_VK.Application.GVL_HMI.rdata.daq.A70_90M2_VOL | LREAL | 1080 |  |  | l | A70 nyers víz skálázott mennyiség